UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.80007287

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2024. gada 7.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/155P

“Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv

Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 29992581.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024. gada 14. augustam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists								Diāna Ogijenko

Ogijenko 654 07268

diana.ogijenko@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/155P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/155P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/155P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām;

1.4. Apliecina, ka, izstrādājot finanšu piedāvājumu, patstāvīgi apsekojām objektu;

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/155P

DARBA (Tehniskais) uzdevums

Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Iesniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde:

1. Projekta sastāvs:

- SM daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- AVK daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- EL daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- VAS daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība).

2. Projektā normatīvā bāze:

- LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”;

- LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 208-15 “Publiskas būves”;

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.

- Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

Prasības SM daļai:

1. Ieprojektēt apkures sistēmas sekundāra kontūra energoefektīvas gaisa un netīrumu novākšanas iekārtas siltuma mezgla telpā: turpgaitas vads (Flamcovent Smart vai analogs), atpakaļgaitas vads (Flamcovent Clean Smart vai analogs).

2. Ieprojektēt siltuma enerģijas skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multical 603) vai analogs (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

- Skaitītāja tips: ultraskaņas;

- Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

- Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu esošam kontrolierim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410) caur M-Bus starpbloku (ražotājs: Kieback&Peter modelis FBS 54/01);

- Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);

- MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

- Darba temperatūra: 5-950C;

- Darba spiediens: 16 Bar;

- Akumulatora kalpošanas laiks: 16 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

3. Ieprojektēt jaunas paaudzes elektronisko cirkulācijas sūkni: ražotājs Magna 1 vai analogs.

Prasības AVK daļai:

1. Veikt norobežojošu konstrukciju siltuma zuduma aprēķinu (katrai telpai), pieņemot sekojošas temperatūras vērtības:

| Telpas eksplikācija | Gaisa temperatūra telpā | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Istaba | +20 0C | Stūra telpām +2 0C |
| Virtuve | +20 0C |  |
| Sanmezgls/vannas istaba | +25 0C |  |
| Tualete | +18 0C |  |
| Priekštelpa | +18 0C |  |
| Kāpņu telpa, lifts u.c. | +16 0C |  |
| Pagrabs | +5 0C | - |

2. Paredzēt apkures ierīču laidenu regulēšanu.

3. Ieprojektēt divcauruļu apkures sistēmu ar apakšējo sadali (pagrabā), ar sadales kolektoriem kolektoru skapjos kāpņu telpā.

4. Siltumnesējs: ūdens ar parametriem 75/65℃.

5. Apkures sistēmas apkures ierīces: tēraudu paneļu radiatori ar sānu pieslēgumu Kermi vai analogs.

6. Siltuma plūsmas regulēšanai ieprojektēt termostatiskus ventiļus (ar minimālas plūsmas esamību pilnīgi aizvērtajā stāvoklī) ar termostatisko galvu katram dzīvokļa radiatoram. Kāpņu telpas radiatorus aprīkot ar pretvandālisma termostatiskām galvām Herz Herkules vai analogs.

7. Cauruļvadu materiāls: tērauda presējamās caurules (karbons).

8. Cauruļvadus robežās no siltummezgla līdz apkures sadales kolektoriem izolēt ar akmens vates siltumizolāciju ar biezumu 30 mm (ar PVC aizsargslāni).

9. Paredzēt noliešanas un noslēgarmatūras uzstādīšanu visos stāvvados.

10. Kāpņu telpās, kur koplietošanas komunikācijas tiek pakļautas aizsalšanas vai deformācijas riskam, jānodrošina atsevišķa siltināšana un aizšūšana ar aizsargpaneļiem (ar līdzīgu kāpņu telpas vizuālo izskatu).

11. Ieprojektēt spiediena krituma regulēšanas armatūru un noslēdzošo armatūru uz katru vertikālo stāvvadu. Piemēram Danfoss ASV-PV un Danfoss AVS-M vai analogs.

12. Projektā obligāti jābūt apkures sistēmas plāniem un aksonometriskai shēmai.

13. Kolektoru skapjos katram dzīvoklim paredzēt individuālo siltumenerģijas uzskaites mezglu, kurš sastāv no

- skaitītāja Kamstrup Multical 603 vai analogs. Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

  - Skaitītāja tips: ultraskaņas;

  - Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

  - Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu datu glabātājam (ražotājs: Sinapsi, modelis RTUEVO1T (Datalogger) no Maddalenas);

  - Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);

  - MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

  - Darba temperatūra: 5-950C;

  - Darba spiediens: 16 Bar;

  - Akumulatora kalpošanas laiks: 10+1 gadi;

  - Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators);

- spiediena krituma regulēšanas armatūras un noslēdzošo armatūras. Piemēram Danfoss ASV-PV un Danfoss AVS-M vai analogs;

- Filtra pirms siltuma skaitītāja;

- Noslēgventiliem pēc un pirms siltuma skaitītāja, uz kolektora atzara sākumposma, pirms kolektora.

Prasības EL un VAS daļām:

1. Ieprojektēt siltuma patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas izveidi izmantojot norādītās iekārtas:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T vai analogs | Spriegums – 24V (DC) Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2 Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load) Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C Montāža – DIN Rail (EN60715) Aizsardzības klase - IP20 (EN60529) M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer) BEZVADU INTERFEISS - MESH/868 MHz (ar viedo repiteri) Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz Radiosakaru protokols ar atkārtotāju: Maksimālais M-Bus mērītāju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 500 gabali (ar repiteriem); wireless M-BUS 2500 gabali. Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts Datu ielādes atskaite – API, Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde). Lietotāja interfeiss – (displeja) grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai. |
| 2. | Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai analogs | - Savienojamība ar datu glabātāju. |
| 3. | - Maršrutētājs (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai analogs | Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Barošanas sistēma 100-240 V Darba apstākļi - Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H) - 5 - 90% Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -40 - 70 °C Datu pārraide - komutācijas jauda - 1.6 Gbit/s Datu pārraide - MAC adrešu tabula - 1000 ieraksti Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Jauda - enerģijas patēriņš (maks.) – 2.0 W Portu ātrums: 10/100 Mb/s |

2. Datu glabātāju uzstādīt siltummezglā.

3. Paredzēt signāla vadu montāžu no siltumskaitītāju kolektoru skapjiem līdz datu glabātāja siltummezglā. Divu dzīslu mīkstais vads ar šķērsgriezumu >=0.75mm2;

4. Paredzēt datu glabātāja pieslēgšanu pie barošanas avota siltummezglā ar atsevišķo automātslēdzi C1. Divu dzīslu monolīta vai mīkstais vads ar šķērsgriezumu >=1mm2

Citi noteikumi:

1. Atbildīgajiem apkures, ventilācijas un kondicionēšanas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

2. Projektā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas.

3. Ja konstatēta pretruna starp tehnisko uzdevumu un normām, tād piemērot normas.

4. Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā, dwg formātā USB atmiņas kartē, ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

5. Izstrādāt un saskaņot projektu ar SIA „DDZkSU”. Sagatavot divus projekta eksemplārus un nodot tos SIA „DDZkSU”.

6. Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles/nomaiņas jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvji N.Petkeviču (tālr. 654-34043).

7. Projekta izstrādes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

8. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku lēmumu un finanšu iespējas.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/155P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/155P

Iepazinušies ar iepirkuma „Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/155P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/155P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134A, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/155P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |